UPS清单

备用机房UPS

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | UPS2000-A-10kTTL-S ★1.容量≥10KVA 2.输入电压范围：80V-280V 3.单进单出 ★4.输入功率因数≥0.99 5.输入频率范围：50/60Hz±5Hz ★6.输出功率因数≥0.9 7.额定输出电压：220V/230V/240V 8.电压调整率：±1% ★10.电池电压：192/240VDC ★11.效率：≥96% - 过载能力 ：125%：5分钟后切到旁路 ；150%：1分钟后切到旁路 13.通讯方式：USB/SNMP/RS485/干接点 ★14.提供CE, CB, 泰尔, RoHS认证, | 华为 | 1 | 台 |
| 2 | 电池柜承重架 | 订制 | 国产优质 | 1 | 个 |
| 3 | 蓄电池 | - 蓄电池保修期为3年，寿命不低于6年。配置相应的电池柜及电池连接线 - 投标产品必须采用节能环保的内化成工艺。 3.★单体容量为12V100AH。 4.▲UPS蓄电池电压需根据UPS设备进行调整。 5.蓄电池在环境温度-10℃～40℃条件下正常使用。 6.蓄电池均衡充电单体电压为2.30V-2.35V。 7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。 8.封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9.容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。 | 奥思特 | 16 | 节 |
| 4 | 电池柜 | C-16 | 奥思特 | 1 | 个 |
| 5 | 电池连接线 |  | 国产优质 | 1 | 项 |
| 6 | UPS动环监测 | 实时显示UPS状态，支持短信报警、APP报警 |  | 1 | 套 |

核心机房UPS电池更换

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | - 蓄电池保修期为3年，寿命不低于6年。配置相应的电池柜及电池连接线 - 投标产品必须采用节能环保的内化成工艺。 3.★单体容量为12V100AH。 4.▲UPS蓄电池电压需根据UPS设备进行调整。 5.蓄电池在环境温度-10℃～40℃条件下正常使用。 6.蓄电池均衡充电单体电压为2.30V-2.35V。 7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。 8.封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9.容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。 | 奥思特 | 32 | 节 |
| 2 | 电池柜 | C-16 | 奥思特 | 1 | 个 |
| 3 | 电池连接线 |  | 国产优质 | 1 | 项 |

报价含安装调试全部费用。品牌要求:UPS 维谛   施耐德  华为     电池：松下，西恩迪，奥思特